給油取扱所予防規程（作成例）

第１章　総則

（目的）

第1条　この規程は、消防法第１４条の２に基づき、○○○○S.S.（以下「当所」という。）における危険物の取扱作業その他保安管理に必要な事項について定め、もって火災その他の災害を予防することを目的とする。

（適応範囲）

第２条　この規程は、当所の全域に適用する。

（遵守の義務）

第３条　当所の従業員及び当所に出入りするすべての者は、この規程を遵守しなければならない。

（告知の義務）

第４条　当所の従業員は、当所に出入する者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。

（規程の変更）

第５条　この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更しなければならない。

第２章　保安の役割分担

（組織）

第６条　当所における保安管理を円滑かつ効果的に行うため、次のとおり役割分担を定め、当所内の見やすい箇所に役割分担表を掲示すること。また、交替時は、業務日誌の記載内容を相互に確認し、業務を確実に引き継ぐこと。

保安管理任務分担表（例）

| 職務担当 | 氏 名 | 任務代行者 | 非常時任務分担 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所 長 （危険物保安監督者） |  |  | 自衛消防隊長 |
| 副所長 |  |  | 自衛消防副隊長 |
|  |  |  | 通報・連絡係 |
|  |  |  | 避難・誘導係 |
|  |  |  | 消火・油処理係 |

（所長の責務）

第７条　所長は、従業員を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに、施設が適切に維持管理されるよう努めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

第８条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより、保安の維持の確保に努めなければならない。

（危険物取扱者の責務）

第９条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定めるところにより、危険物の貯蔵及び取扱作業の安全を確保しなければならない。

（従業員の遵守事項）

第１０条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適切な危険物取扱作業及び危険物施設の維持に努めなければならない。

（営業終了時の保安管理）

第１１条　危険物保安監督者は、営業中又は営業終了後において、施設を巡回し異常の有無を確認しなければならない。

２　前項において異常が確認された場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに、所長に当該異常及び応急措置を講じた旨を報告すること。

第３章　教育及び訓練

（保安教育）

第１２条　所長は、従業員に対して次により保安教育を実施する。また、保安教育の終了時に正しく習得しているか確認すること。

| 対象者 | 実施時期・方法 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | １年２回 （講義・講話） | １ 予防規程の周知徹底 ２ 火災予防上の遵守事項 ３ 安全作業等に関する基本的事項 ４ 各自の任務、責任等の周知徹底 ５ 災害対策に関する事項 ６ その他 |
| 新規採用者 | 採用時 （講義・講話） |  |
| その他 | 随 時 | 保安上必要な事項 |

（訓練）

第１３条　訓練は、基本訓練と総合訓練とし、基本訓練は６か月に１回以上、総合訓練は１年に１回以上とし、次により行うものとする。

（１）基本訓練においては、通報、避難及び初期消火訓練を行う。

（２）総合訓練においては、基本訓練、危険物取扱作業の緊急停止、流出した危険物の拡散防止等の防災活動を連携させ、総合的に行う。

第４章　点検及び記録

（危険物施設の点検）

第１４条　当所の危険物施設の構造及び設備を適正に維持管理するため、次の周期及び区分ごとに点検を実施しなければならない。また、地震時等の災害により当該施設に影響があると認められる場合にも点検を実施する。

（１）定期点検は、消防法第１４条の３の２の規定により年１回以上実施するものとする。ただし、地下タンク及び地下埋設配管の定期点検（漏れの点検）については、地下タンクの点検対象設備の区分に応じた時期ごとに、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第７１条第１項及び第２項並びに第７１条の２第１項の規定により、加圧、微加圧、微減圧、その他の方法等による点検方法で実施するものとする。

（２）日常点検は危険物の貯蔵又は取扱いに関し、その安全を確保するため、その施設の使用の開始前及び終業時に必要な点検及び巡視を行うものとする。

２　所長は、危険物取扱者の中からあらかじめ点検責任者を定め、前項の点検を実施しなければならない。

３　点検を実施した者は、構造及び設備等に異常を発見した場合には、使用の禁止の表示をする等、適切な措置を行うとともに、その旨を点検責任者に報告し、すみやかに修理等を行わせるようにしなければならない。

４　所長は、第１項の規定により点検を実施したときは、点検者に点検部位、点検結果、点検者及び点検責任者を点検記録簿に明記させ、これを設備ごとに整理し、３年間保存しなければならない。

第５章　危険物の貯蔵及び取扱い等

（危険物の貯蔵及び取扱い）

第１５条　危険物の貯蔵及び取扱いを行うときは、消防法令に従ってこれを行うとともに、次により行わなければならない。

（１）危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。

（２）給油を行うときは、自動車を適切な場所に誘導し、エンジンを停止させ、火気の使用がないことを確認後に給油を開始する。また、油種及びノズルの差し込みが十分かを確認し、給油が終了したら、ノズルを確実に戻し、給油キャップを確実に閉め、自動車を道路に誘導する。

（３）移動タンク貯蔵所からの危険物の荷卸し作業は、当所の危険物取扱者が立ち会って、油種及び受入量を確認し、コンタミ及び漏れ、あふれ、飛散の防止に努める。

（４）灯油を容器に小分けする場合は、消防法令で定める基準に適合した容器に注入し、注入後の容器はその場所に放置しないこと。

（５）灯油を移動タンク貯蔵所に充填する場合は、当所の甲種または乙種危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の数量を確認し、漏れ、あふれ、又は飛散しないように監視すること。

（６）給油又は注油、自動車等の転回、地下貯蔵タンクへの危険物の注入等の支障となるような物件を置かないとともに、常に整理整頓に努めること。

（顧客自ら給油作業等の取扱基準）

第１５条の２　顧客自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる場合においては、消防法令及び別に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

（１）監視者は、顧客の給油作業等を適切に監視すること。

（２）監視者は、顧客の給油作業等について必要な指示等を行うこと。

（３）監視者は、顧客の給油作業等が開始されるときには、火気がないこと、その他安全上支障がないことを確認した上で、顧客の給油作業等が行える状態にすること。

（４）監視者は、顧客の給油作業等が終了したとき及び顧客用固定給油設備と顧客用固定注油設備（以下、「顧客用固定給油設備等」という。）のホース機器が使用されていないときは、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。

（５）非常時その他安全上支障があると認められる場合には、所内のすべての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。

（６）火災を覚知した場合は、必要な消火、避難誘導、通報等の措置を行う。

（顧客用固定給油設備等の給油量及び給油時間の上限の設定）

第１５条の３　顧客用固定給油設備等の１回の給油量及び給油時間の上限を、次のとおりの設定とする。

ガソリン　　　　　１００ℓ以下　　４分以内

灯油　　　　　　　１００ℓ以下　　６分以内

軽油　　　　　　　２００ℓ以下　　４分以内

（給油等の業務以外の業務を行う際の留意事項）

第１６条　給油又は注油以外の業務を行う場合は、給油又は注油の支障とならないよう細心の注意を払うものとし、特に次の事項に留意しなければならない。

（１）みだりに火気及び火花を発生させるおそれのある機械器具等を使用しない。

（２）給油又は注油、自動車の点検、整備もしくは洗車と関係がない者を専ら対象とするような業務は行わないこと。

（３）休日等で給油業務を行っていないときは、従業員以外の者の出入りを禁止するため、ロープ、チェーン等を展張すること。

（４）当所内にいる客等の状況に応じ、十分な従業員を配置し、その整理、誘導及び喫煙管理等を行うこと。

（駐車）

第１７条　当所内に自動車等を駐車させる場合は、給油のための一時的な駐車を除き、消防法令で禁止されている場所以外のあらかじめ明示された駐車場所にすること。

第６章　改修、補修等

（所長への報告）

第１８条　点検責任者は、施設の改修、補修等が必要であると認められるときは、直ちにその旨を所長に報告すること。

（改修、補修）

第１９条　危険物施設の改修、補修工事等を行う場合は、その内容に応じて変更許可等の必要な手続きを行わなければならない。

２　所長は、前項の工事を行う場合、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて立ち会い、工事関係者に対して指示する等、監視監督を行うとともに、工事終了後、当該工事に係る設備の点検・検査を実施し、安全性を確認しなければならない。

３　所長は、当所の位置、構造、設備を明示した書類及び図面の整備、保管について、適正に整理及び管理するものとする。

第７章　工事請負業者等の就業

（工事責任者）

第２０条　工事請負業者は、工事責任者を定め、所長に報告しなければならない。

（連絡）

第２１条　工事責任者は、所長と綿密な連絡を保ち作業を行わなければならない。

（工事責任者の責務）

第２２条　工事責任者は、この規程を遵守し工事の監督にあたるとともに、作業員に周知徹底をはかり、作業の安全を確保しなければならない。

（作業工程）

第２３条　工事請負業者は、作業工程表を作成し、所長の承認を受け、工程表に従って作業を行わなければならない。

（作業員の立入場所）

第２４条　作業員は、当所内において、当該工事に関係ある場所以外の立ち入りを禁止する。ただし、所長の許可を受けた場合はこの限りでない。

（就業時間）

第２５条　作業時間は、当所の終業時間内に限る。ただし、所長が必要と認めた場合はこの限りでない。この場合、所長は従業員の中から保安要員を定め、保安の監督をさせなければならない。

（火気使用許可）

第２６条　作業上、火気等の使用を必要とする場合は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。

（火気使用の一時禁止）

第２７条　所長は、風力、風向、気温、湿度その他の気象条件により、火災予防上必要であるときは、火気の使用を制限し、又は停止させることができる。

第８章　火災、地震及びその他の災害時の措置

（自衛消防組織）

第２８条　所長を自衛消防隊長とし、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して、火災等の災害時の即応体制を整えておくものとし、その編成及び任務分担は、第６条の表のとおりとする。

２　自衛消防隊長は、災害時において隊員を指揮して、初期消火その他災害の拡大防止の措置を行い、又、公設消防隊が到着したときは火災等の概要について報告するものとする。

３　隊員は、自衛消防隊長の指揮を受け、初期消火その他災害の拡大防止に努めなければならない。

（事故時の措置、消火活動等）

第２９条　事故時の措置、消火活動等は次により行うこと。

（１）火災の発生、危険物の漏えい等を発見又は覚知した者は、直ちに当所内の者に知らせ、「災害発生時の通報要領」により消防機関に通報すること。また、消防隊長は必要に応じて、従業員に「緊急時の連絡先」により関係者と連絡を取らせること。

（２）消防隊長の指揮の下に、直ちに「災害時の対応要領」に基づき必要な措置を講じること。

（３）危険物が当所外部に流出し、又は可燃性蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域の住民、通行人、車両の運転手等に対して火気の使用禁止、その他必要な協力を求めること。

（地震被害予防措置）

第３０条　地震時の災害を予防するため、適宜、次のことを行うこと。

（１）当所の建物その他附随する施設及び設備の倒壊、転倒、落下物の有無等の検査。

（２）消火設備、警報設備の作動状況及びその他の設備の安全装置の作動状況の検査。

（地震時の措置）

第３１条　地震時は次の措置を講じること。

（１）自衛消防隊長は、隊員を指揮し、当所からの出火防止及び危険物の流出防止を図ること。

（２）隊員は、客等への必要な指示を与え、混乱防止のための措置をとること。

（３）自衛消防隊長は、自らの判断又は消防機関等からの避難命令により、指定避難場所へ避難誘導すること。

（地震後の措置）

第３２条　点検責任者は、地震が発生した場合は、地震の規模にかかわらず危険物施設並びに建物及びこれに附随する設備の点検、検査を行い安全を確認すること。

（震災に備えての準備品）

第３３条　震災に備え、次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくこと。

（１）救急医療品

（２）懐中電灯、携帯ラジオ

（３）その他

第９章　予防規程に違反した者の措置

第３４条　所長は、この規程に違反する行為を行った者に対して、直ちにその作業を停止させるとともに、厳重注意その他必要な措置をとるものとする。

附　　則

この規程は、令和　　年　　月　　日から施行する。

災害発生時の通報要領

１１９番通報要領

- 通報内容 -

○○○○ガソリンスタンドで、火事・油の流出・混油誤販売　が発生しました。

- 所在地 -

長岡市○○町○丁目○番○号

- 電話番号 -

○○―○○○○

緊急連絡網

災害発見者

通報連絡係

１１９番

通　　報

℡

℡

所長

℡

℡

℡

緊急時の連絡先

- 官公署 -

○○消防署　℡○○―○○○○

○○警察署　℡○○―○○○○

関係事業所

石油元売会社　　○○石油㈱　℡○○○○―○○―○○○○

計量器メーカー　○○○○㈱　℡○○○○―○○―○○○○

配管メーカー　　○○○○㈱　℡○○○○―○○―○○○○

災害時の対応要領

１　火災発生時

初期消火（消火器・パッケージ型泡消火設備）

ポンプの電源を切る

給油作業の中止

荷卸し作業の中止

お客様、車の誘導

消防署に１１９番通報

２　油漏えい時

取扱作業の中止

給油設備等の電源を切る

火気厳禁

風上に消火器を配置

漏えいした油の適切な処理

消防署に１１９番通報